配电箱与运维设备之间通信协议

配电箱使用UDP通信， 支持100M/10M 速率自适应、IP和端口可配置。

默认本地IP: 192.168.1.90:1025

默认运维IP: 192.168.1.50:1025

说明：无特殊说明时 多字节传输时 采用小端模式 即低字节在前高字节在后 （uint型和ushort型数据）

- 状态消息（1s周期发送）

（配电箱发送给运维）

|  | 帧头 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
|  | 帧头 | 0x0D |
|  | 消息类型：状态消息 | 0x01 |
|  | 消息长度 | 176 |
|  | 市电输入A相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 市电输入A相电压值高8位 |  |
|  | 市电输入B相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 市电输入B相电压值高8位 |  |
|  | 市电输入C相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 市电输入C相电压值高8位 |  |
|  | 市电输入电压故障 | （Bit1~0，A相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit3~2，B相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit5~4，C相）0：正常；1：过压；2：欠压; |
|  | 市电输入A相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 市电输入A相电流值高8位 |  |
|  | 市电输入B相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 市电输入B相电流值高8位 |  |
|  | 市电输入C相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 市电输入C相电流值高8位 |  |
|  | 市电输入电流故障 | （Bit0，A相）0：正常；1：过流; （Bit1，B相）0：正常；1：过流; （Bit2，C相）0：正常；1：过流; |
|  | 市电输入频率值低8位 | 精度0.1Hz |
|  | 市电输入频率值高8位 |  |
|  | 市电输入频率故障 | 0：正常；1：偏频; |
|  | 市电输入漏电流低8位 | 精度1mA |
|  | 市电输入漏电流高8位 |  |
|  | 市电输入漏电流故障 | 0：正常；1：漏电流; |
|  | 取力输入A相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 取力输入A相电压值高8位 |  |
|  | 取力输入B相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 取力输入B相电压值高8位 |  |
|  | 取力输入C相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 取力输入C相电压值高8位 |  |
|  | 取力输入电压故障 | （Bit1~0，A相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit3~2，B相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit5~4，C相）0：正常；1：过压；2：欠压; |
|  | 取力输入A相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 取力输入A相电流值高8位 |  |
|  | 取力输入B相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 取力输入B相电流值高8位 |  |
|  | 取力输入C相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 取力输入C相电流值高8位 |  |
|  | 取力输入电流故障 | （Bit0，A相）0：正常；1：过流; （Bit1，B相）0：正常；1：过流; （Bit2，C相）0：正常；1：过流; |
|  | 取力输入频率值低8位 | 精度0.1Hz |
|  | 取力输入频率值高8位 |  |
|  | 取力输入频率故障 | 0：正常；1：偏频; |
|  | 取力输入漏电流低8位 | 精度1mA |
|  | 取力输入漏电流高8位 |  |
|  | 取力输入漏电流故障 | 0：正常；1：漏电流; |
|  | 油机输入A相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 油机输入A相电压值高8位 |  |
|  | 油机输入B相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 油机输入B相电压值高8位 |  |
|  | 油机输入C相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 油机输入C相电压值高8位 |  |
|  | 油机输入电压故障 | （Bit1~0，A相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit3~2，B相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit5~4，C相）0：正常；1：过压；2：欠压; |
|  | 油机输入A相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 油机输入A相电流值高8位 |  |
|  | 油机输入B相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 油机输入B相电流值高8位 |  |
|  | 油机输入C相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 油机输入C相电流值高8位 |  |
|  | 油机输入电流故障 | （Bit0，A相）0：正常；1：过流; （Bit1，B相）0：正常；1：过流; （Bit2，C相）0：正常；1：过流; |
|  | 油机输入频率值低8位 | 精度0.1Hz |
|  | 油机输入频率值高8位 |  |
|  | 油机输入频率故障 | 0：正常；1：偏频; |
|  | 油机输入漏电流低8位 | 精度1mA |
|  | 油机输入漏电流高8位 |  |
|  | 油机输入漏电流故障 | 0：正常；1：漏电流; |
|  | 当前工作模式 | 0：智能；其它：应急 |
|  | 当前智能切换选择输入源 | 0：无；1：市电；2：取力；3：油机 |
|  | 漏电压故障 | 0：无故障；1：故障 |
|  | 接地故障 | 0：无故障；1：故障 |
|  | 相序故障 | Bit0：市电（1：故障；0无故障） Bit1：取力（1：故障；0无故障） Bit2：油机（1：故障；0无故障） |
|  | 掉电故障1 | Bit0：市电（1：故障；0无故障） Bit1：取力（1：故障；0无故障） Bit2：油机（1：故障；0无故障） 周期上报，掉电故障恢复后，自动恢复 |
|  | 掉电故障2 | 1：故障（持续10min无交流输入）；0：无故障 |
|  | 空调1输出A相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 空调1输出A相电压值高8位 |  |
|  | 空调1输出B相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 空调1输出B相电压值高8位 |  |
|  | 空调1输出C相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 空调1输出C相电压值高8位 |  |
|  | 空调1输出A相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 空调1输出A相电流值高8位 |  |
|  | 空调1输出B相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 空调1输出B相电流值高8位 |  |
|  | 空调1输出C相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 空调1输出C相电流值高8位 |  |
|  | 空调1输出电压故障 | （Bit1~0，A相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit3~2，B相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit5~4，C相）0：正常；1：过压；2：欠压; |
|  | 空调1输出电流故障 | （Bit0，A相）0：正常；1：过流; （Bit1，B相）0：正常；1：过流; （Bit2，C相）0：正常；1：过流; |
|  | 空调1输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | 空调2输出A相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 空调2输出A相电压值高8位 |  |
|  | 空调2输出B相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 空调2输出B相电压值高8位 |  |
|  | 空调2输出C相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 空调2输出C电压值高8位 |  |
|  | 空调2输出A相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 空调2输出A相电流值高8位 |  |
|  | 空调2输出B相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 空调2输出B相电流值高8位 |  |
|  | 空调2输出C相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 空调2输出C相电流值高8位 |  |
|  | 空调2输出电压故障 | （Bit1~0，A相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit3~2，B相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit5~4，C相）0：正常；1：过压；2：欠压; |
|  | 空调2输出电流故障 | （Bit0，A相）0：正常；1：过流; （Bit1，B相）0：正常；1：过流; （Bit2，C相）0：正常；1：过流; |
|  | 空调2输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | UPS输出A相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | UPS输出A相电压值高8位 |  |
|  | UPS输出B相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | UPS输出B相电压值高8位 |  |
|  | UPS输出C相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | UPS输出C相电压值高8位 |  |
|  | UPS输出A相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | UPS输出A相电流值高8位 |  |
|  | UPS输出B相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | UPS输出B相电流值高8位 |  |
|  | UPS输出C相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | UPS输出C相电流值高8位 |  |
|  | UPS输出电压故障 | （Bit1~0，A相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit3~2，B相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit5~4，C相）0：正常；1：过压；2：欠压; |
|  | UPS输出电流故障 | （Bit0，A相）0：正常；1：过流; （Bit1，B相）0：正常；1：过流; （Bit2，C相）0：正常；1：过流; |
|  | UPS输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | 综合电源输出A相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 综合电源输出A相电压值高8位 |  |
|  | 综合电源输出B相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 综合电源输出B相电压值高8位 |  |
|  | 综合电源输出C相电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 综合电源输出C相电压值高8位 |  |
|  | 综合电源输出A相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 综合电源输出A相电流值高8位 |  |
|  | 综合电源输出B相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 综合电源输出B相电流值高8位 |  |
|  | 综合电源输出C相电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 综合电源输出C相电流值高8位 |  |
|  | 综合电源输出电压故障 | （Bit1~0，A相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit3~2，B相）0：正常；1：过压；2：欠压; （Bit5~4，C相）0：正常；1：过压；2：欠压; |
|  | 综合电源输出电流故障 | （Bit0，A相）0：正常；1：过流; （Bit1，B相）0：正常；1：过流; （Bit2，C相）0：正常；1：过流; |
|  | 综合电源输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | 壁插输出电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 壁插输出电压值高8位 |  |
|  | 壁插输出电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 壁插输出电流值高8位 |  |
|  | 壁插输出电压故障 | 0：正常；1：过压；2：欠压 |
|  | 壁插输出电流故障 | 0：正常；1：过流； |
|  | 壁插输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | 升降杆输出电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 升降杆输出电压值高8位 |  |
|  | 升降杆输出电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 升降杆输出电流值高8位 |  |
|  | 升降杆输出电压故障 | 0：正常；1：过压；2：欠压 |
|  | 升降杆输出电流故障 | 0：正常；1：过流； |
|  | 升降杆输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | 备用输出电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 备用输出电压值高8位 |  |
|  | 备用输出电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 备用输出电流值高8位 |  |
|  | 备用输出电压故障 | 0：正常；1：过压；2：欠压 |
|  | 备用输出电流故障 | 0：正常；1：过流； |
|  | 备用输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | 电动滑盖输出电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 电动滑盖输出电压值高8位 |  |
|  | 电动滑盖输出电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 电动滑盖输出电流值高8位 |  |
|  | 电动滑盖输出电压故障 | 0：正常；1：过压；2：欠压 |
|  | 电动滑盖输出电流故障 | 0：正常；1：过流；2：短路 |
|  | 电动滑盖输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | 机舱风扇输出电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 机舱风扇输出电压值高8位 |  |
|  | 机舱风扇输出电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 机舱风扇输出电流值高8位 |  |
|  | 机舱风扇输出电压故障 | 0：正常；1：过压；2：欠压 |
|  | 机舱风扇输出电流故障 | 0：正常；1：过流；2：短路 |
|  | 机舱风扇输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | 作业舱风扇输出电压值低8位 | 精度0.1V |
|  | 作业舱风扇输出电压值高8位 |  |
|  | 作业舱风扇输出电流值低8位 | 精度0.1A |
|  | 作业舱风扇输出电流值高8位 |  |
|  | 作业舱风扇输出电压故障 | 0：正常；1：过压；2：欠压 |
|  | 作业舱风扇输出电流故障 | 0：正常；1：过流；2：短路 |
|  | 作业舱风扇输出导通状态 | 0：断开；1：导通 |
|  | 校验码 | 从第一字节到校验码前一字节异或校验 |
|  | 帧尾 | 0x0D |
|  | 帧尾 | 0x0A |

- 控制消息

（运维发送给配电箱）

|  | 帧头 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
|  | 帧头 | 0x0D |
|  | 消息类型：状态消息 | 0x02 |
|  | 消息长度 | 12 |
|  | 通道编码 | 1~10（参见附表2） |
|  | 控制方向 | 0：断开；1：导通 |
|  | 预留1 | 0 |
|  | 预留2 | 0 |
|  | 预留3 | 0 |
|  | 校验码 | 从第一字节到校验码前一字节异或校验 |
|  | 帧尾 | 0x0D |
|  | 帧尾 | 0x0A |

- 配置消息

（运维发送给配电箱）

|  | 帧头 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
|  | 帧头 | 0x0D |
|  | 消息类型：配置消息 | 0x03 |
|  | 消息长度 | 10 |
|  | 本地IP[0] | 192 |
|  | 本地IP[1] | 168 |
|  | 本地IP[2] | 1 |
|  | 本地IP[3] | 90 |
|  | 本地IP端口号低8位 | 01 |
|  | 本地IP端口号高8位 | 04 本地IP信息：192.168.1.90:1025 |
|  | 运维IP[0] | 192 |
|  | 运维IP[1] | 168 |
|  | 运维IP[2] | 1 |
|  | 运维IP[3] | 50 |
|  | 运维IP端口号低8位 | 01 |
|  | 运维IP端口号高8位 | 04 运维IP信息：192.168.1.50:1025 |
|  | 校验码 | 从第一字节到校验码前一字节异或校验 |
|  | 帧尾 | 0x0D |
|  | 帧尾 | 0x0A |

- 透传上行消息

（配电箱发送给运维）

|  | 帧头 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
|  | 帧头 | 0x0D |
|  | 消息类型：配置消息 | 0x04 |
|  | 消息长度 | 20 |
|  | 消息端口ID | 1~3（参见附表3） |
|  | CAN消息ID | 小端格式 |
|  | 消息字节1 |  |
|  | 消息字节2 |  |
|  | 消息字节3 |  |
|  | 消息字节4 |  |
|  | 消息字节5 |  |
|  | 消息字节6 |  |
|  | 消息字节7 |  |
|  | 消息字节8 |  |
|  | 校验码 | 从第一字节到校验码前一字节异或校验 |
|  | 帧尾 | 0x0D |
|  | 帧尾 | 0x0A |

- 透传下行消息

（运维发送给配电箱）

|  | 帧头 | 0xAA |
| --- | --- | --- |
|  | 帧头 | 0x0D |
|  | 消息类型：配置消息 | 0x05 |
|  | 消息长度 | 20 |
|  | 消息端口ID | 1~3（参见附表3） |
|  | CAN消息ID | 小端格式 |
|  | 消息字节1 |  |
|  | 消息字节2 |  |
|  | 消息字节3 |  |
|  | 消息字节4 |  |
|  | 消息字节5 |  |
|  | 消息字节6 |  |
|  | 消息字节7 |  |
|  | 消息字节8 |  |
|  | 校验码 | 从第一字节到校验码前一字节异或校验 |
|  | 帧尾 | 0x0D |
|  | 帧尾 | 0x0A |

# 附表1 校验函数

uint8 RS485_Crc_Checksum(uint8 *ptr,int len)

{

uint8  Temp = 0;

while(len--)

{

Temp ^= (uint8)(*ptr++);

}

return Temp;

}

# 附表2 输出通道ID映射

| 输出通道ID | 设备名称 | 输出通道ID | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调1 | 6 | 升降杆 |
| 2 | 空调2 | 7 | 备用 |
| 3 | UPS | 8 | 电动滑盖 |
| 4 | 综合电源 | 9 | 机舱风扇 |
| 5 | 壁插 | 10 | 作业舱风扇 |

# 附表3 通信设备ID映射

| 通信接口ID | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 自取力 |
| 2 | 柴油发电机 |
| 3 | 升降杆 |